MŰSZAKI LEÍRÁS

a Győr, Petőfi tér - Rát M. tér - Péterfy S. u (Hrsz: 7499) alatti

INSULA LUTHERANA ÉPÜLETEGYÜTTES

# SZERETETHÁZ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK II. üteme

Jellemző adatok:

- Építési terület címe: 		Győr, Petőfi tér – Rát M. tér – Péterfy S.u.

INSULA LUTHERANA 					ÉPÜLETEGYÜTTES

- HRSZ:		7499

Meglévő állapot leírása:

A felújítással érintett épületekben a Szeretetház mindkét gondozási egysége működik, mely helyzet a jelen tervezett felújítás során nem változik. Az intézménynek helyet adó két épületet egy zárt folyosó köti össze. A jelen engedély keretében végzendő felújítási munkákat mindkét (Főépület és Volt diakonissza anyaházi) épületet érintik. Az épületek a Petőfi tér felé kapuáthajtóval nyitott parkolóudvaron át közelíthetők meg gyalogosan is, gépjárművel is. A parkolóudvart nyugatról az óvoda, északról a tornatermi épület, a többi oldalról a szeretetház épületei határolják. Az épületek déli homlokzata és a telek déli végében álló e.on-tulajdonú épített transzformátorállomás között a telekhatár vonalát követve falazott téglakerítés húzódik a Péterfy S. utca felől is, a Petőfi tér felől is. Az anyaházi épület két részből áll, miután az eredeti épület cca 15 évvel ezelőtt bővítésre került.

Az épület ezen északi szárnyában lévő mosókonyha technológiailag elavult, így annak felújítását (fejlesztését) meg kell oldani. Szükséges hulladék, moslék tárolóhely kialakítás és egy éjszakai átadó kialakítása.

Tervezett felújítási munkák:

- A szeretetház mindkét épületrészében (Volt diakonissza anyaház és a Főépület) meglévő felvonók cseréje tervezett.

- A szeretetház kiszolgálására szükséges melléképítmények (kukatároló, mosléktároló, éjszakai átvevő) elhelyezése a menekülőlépcsőhöz illesztve valósul meg. A könnyűszerkezetes tornatermi vészlépcső lábához illesztve két azonos méretű könnyűszerkezetes (szendvicspanel határolású) blokk tervezett, egyikben a hulladék/kukatároló, míg a másikban a mosléktároló, és az éjszakai átvevő funkció kerül kielégítésre.

Funkciók:

A hulladéktároló 2 db 1040 l-es kerekes konténer befogadására alkalmasan kerül kialakításra, zárható ajtóval, illetéktelen hozzáféréstől védetten.

A moslékot kisméretű műanyag hordókban tárolják, a hetenként 2-3 alkalommal történő elszállításig. A tároló a tömör falazata, és zárható ajtója miatt a belső tér illetéktelen hozzáféréstől védett.

Az éjszakai átvevő a konyha számára az üzemidőn kívüli időszakban érkező tejtermék, és pékáru tárolására szolgál. Az intézmény konyhájának üzemkezdetekor a termékek a konyhaüzem megfelelő tárolótereibe kerülnek.

Szerkezetek:

Alapozás: A felépítmény alaprajzi méretével azonos geometriával, 30 cm tömörített kavicságyon készülő, 90 cm mély fagykizáró vasbeton sávalapozással keretezett, 15 cm vtg alaplemez. Az alaplemezbe a tárolóterek takaríthatósága érdekében padlóösszefolyók kerülnek beépítésre.

Felmenő szerkezetek: 10 cm vtg falpanel ásványgyapot hőszigetelő maggal.

Tetőszerkezet:  10 cm vtg, ásványgyapot hőszigetelő maggal, és 4-bordás trapézlemez külső oldali vértezettel készülő tetőpanel. A rögzítés, és szegés rendszerazonos lemezszerkezettel (KINGSPAN, vagy azzal azonos).

Padlóburkolat: Csúszásmentes kent műgyanta burkolat.

Nyílászárók: A homlokzati szendvicspanellel azonos anyaghasználatú, és színű burkolattal készülő tömör, hőszigetelt ajtó, alsó, és felső szellőzőnyílásokkal.

Homlokzatképzés: A szendvics falpanel külső oldali lemeze a tornaterem ablakainak színével egyezően RAL 7012 szürke színben.

Világítás: A Szeretetház villamos rendszerére csatlakoztatott, vízmentes szerelvényekkel szerelt világítás készül mindhárom tárolóban, önállóan kapcsolhatóan.

Az épület energia ellátása,

Az épület energiaellátása az új tornaterem főelosztójának tartalék biztosítós áramköréről történik. Biztosítóbetét értéke 3×25A. Betápláló fővezeték NYY-J 5×6mm2.

MTE elosztó berendezés:

Tartalmazzák a főkapcsolót, a 1+2-es típusú túlfeszültség-levezetőket, a hibaáram-kapcsolókat és a leágazások kismegszakítóit.

Az elosztó tervét az EE-1 jelű terv tartalmazza.

Az elosztót SCHRACK MODUL 160 szekrénybe kell kiépíteni.

Áramköri vezetékek:

A szerelés jellemzően falon kívüli kivitelű.

A vezetékek anyaga védőcsőbe húzott YM-J és YSLY kábel. A leágazások vezetékeinek típusát és keresztmetszetét az elosztó tervek tartalmazzák.

A vezetékezés védőcsőben történik.

A vezetékkötéseket és leágazási kötéseket szorító összekötővel, illetve a vonatkozó szabványban előírtaknak megfelelően kell elkészíteni. A vezetékek kötéseinek egyszerű összesodrással való kivitele tilos!

A védőcsövek UNIVOLT vagy PEP.

Szerelvényezés

A dugaljak és kapcsolók falon kívüli IP44 kivitelűek. Szerelési magasság 1,4m.

A szerelvények elhelyezésekor a villamos kivitelezőnek egyeztetni kell az egyéb szakági kivitelezőkkel és a beruházóval.

A szerelvények gyártmánya Schneider Electric.

Szerelés:

Az épület szerelése, létesítése jellemzően az MSZ2364; MSZ HD 60364-7-701:2007; MSZ EN 50310; MSZ HD 60364-7-703: 2006; MSZ EN 50310 előírásai alapján készülhet.

Világítás:

A világítástechnikai tervezés a vonatkozó szabvány (MSZ 12464-1) előírásokban foglaltakat alapján történt. Jellemzően fénycsöves lámpatestekkel.

A lámpatestek elhelyezésekor a villamos kivitelezőnek egyeztetni kell az egyéb szakági kivitelezőkkel és a beruházóval.

Villámvédelem:

A tervezés a külső villámvédelmet nem érinti. A tervezett elosztókban megvalósul a koordinált túlfeszültségvédelem.

Érintésvédelem: TN-S

Nullázás, nullával egyesített védőföldelő hálózat, a dugaszolóaljzat áramköröknél áramvédő kapcsolással kiegészítve. Az épületben a szabványnak megfelelően EPH hálózat is kialakításra kerül.

- Az épületben (Volt diakonissza anyaház) a pinceszinten meglévő mosókonyha felújításra kerül, ez a tartószerkezetet nem érint. A felújítás a technológia (a mosógépek) cseréjére, és új mángorló beállítására korlátozódik, a géptelepítés az épületgépészeti rendszerek módosítását kis mértékben teszi szükségessé (víz-, és szennyvízcsatorna a helyiségben a megfelelő kapacitással, és geometriával rendelkezésre áll). A fejlesztéshez az elektromos hálózat kismértékű bővítése szükséges.

Az épület várható egyidejű maximális energiaigénye: 3×100A (első túláramvédelmi készülék értéke). A földszint-pince lépcsőfordulóban lévő főelosztó-fogyasztásmérő berendezést és a mellette lévő másik kettő fogyasztásmérő berendezést el kell bontani és új főelosztó berendezést kell létesíteni. Az épület falában lévő épületcsatlakozó berendezésben a biztosítós védelmi készüléket ki kell cserélni egy 3×NH00-125A biztosítós-szakaszólóra. Elszámolási fogyasztásmérési helyet az E-ON irányelvei szerint szabványosítani kell, mert a teljesítmény növekedés miatt a többlet energia biztosításához az E-ON csak így járul hozzá. A hálózatfejlesztési hozzájárulás az üzemeltetőt (tulajdonost) terheli. A méretlen fővezeték cseréje szükséges.

Az N és PE vezető szétválasztása az FE jelű főelosztóban történik.

FE Főelosztó-fogyasztásmérő berendezés:

A főelosztó berendezés a földszint-pince lépcsőfordulóban foglal helyet. Itt történik a méretlen fővezeték fogadása, tartalmazza a főkapcsolót, a fogyasztásmérő berendezéseket, az alelosztókat megtápláló, illetve végponti leágazások védelmi készülékeit. A főelosztóba 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék (szikraköz) kerül.

ME mosoda elosztó berendezés:

A főelosztóból kap betáplálást.

Tartalmazzák a főkapcsolót, a 2-es típusú túlfeszültség-levezetőket, a hibaáram-kapcsolókat és a leágazások kismegszakítóit.

Áramköri vezetékek:

A szerelés jellemzően falon kívüli kivitelű.

A vezetékek anyaga védőcsőbe húzott YM-J és YSLY kábel. A leágazások vezetékeinek típusát és keresztmetszetét az elosztó tervek tartalmazzák.

A vezetékezés védőcsőben történik.

A vezetékkötéseket és leágazási kötéseket szorító összekötővel, illetve a vonatkozó szabványban előírtaknak megfelelően kell elkészíteni. A vezetékek kötéseinek egyszerű összesodrással való kivitele tilos!

Szerelvényezés

A dugaljak és kapcsolók falon kívüli IP44 kivitelűek. Szerelési magasság 1,4m.

A háromfázisú berendezések csatlakozására és leválasztására terepi tokozott kapcsolók kerülnek felszerelésre. A szerelvények elhelyezésekor a villamos kivitelezőnek egyeztetni kell az egyéb szakági kivitelezőkkel és a beruházóval.

Világítás:

A világítástechnika jellemzően fénycsöves lámpatestekkel valósul meg.

Villámvédelem:

A tervezés a külső villámvédelmet nem érinti. A tervezett elosztókban megvalósul a koordinált túlfeszültségvédelem.

Érintésvédelem: TN-S

Nullázás, nullával egyesített védőföldelő hálózat, a dugaszolóaljzat áramköröknél áramvédő kapcsolással kiegészítve. Az épületben a szabványnak megfelelően EPH hálózat is kialakításra kerül.

- Tervezett a közműrendszer átépítése. A tervezési terület környezetében, a közterületen egyesített rendszerű csatornahálózatot üzemeltet Pannon-Víz Zrt. Az új óvoda építésekor NA300-as csatornabekötést építettek ki amire jelenleg az óvoda szennyvize és csapadékvízének egy része van rákötve a kapualjban. Az udvarban ugyancsak egyesített rendszer található. A Főépület szennyvize és az udvar csapadékvize kettő helyen van kivezetve a Petőfi téri csatornába:

- A Diakonissza Anyaház pincéjében lévő mosókonyha alatt átvezetve

- A Diakonissza Anyaház D-i oldalán lévő gépjármű tároló alatt

Az épületek alatti csatorna átvezetések kiváltására új udvari gerincvezeték kiépítése tervezett. Befogadó a kapualjban kiépített új NA300 KG-PVC csatorna udvari végaknája.

A gerinccsatornát tervezett átmérőjeNA300 mm. Az összekötő folyosó alatti átvezetés esetében sajtolható SN32000 gyűrűmerevségű ÜPE cső, a többi helyen KG-PVC csatornacső tervezett. A kivitelezés során az épület üzemvitelét folyamatosan biztosítani kell.

Mosléktároló vízellátása

A tervezett bekötővezeték ellátása a telken belüli meglévő szerelvényakna melletti vezetéki csomóponttól kiépíthető. A csomópontban lévő „T” idomot fel kell tárni. A lezáró vakkarimát D90/25 furatos karimára kell cserélni. A tervezett vezeték D25 KPE, P10 nyomócsőből építendő.

A vezeték fagymentesítése érdekében a bekötés előtt ürítős főelzárót kell beépíteni, csőaknában elhelyezve. A csőakna lefedésére öv. fedlapkeretben elhelyezett öv. fedlap költségelt. A csőakna alatt homokos-kavics szivárgó testet kell készíteni. A vízvezetéket a rendezett terepszint alatt min. 1,2 m takarással kell fektetni.

Építési munkák

A tisztítóaknák előregyártott LEIER (vagy vele egyenértékű) 1,00 m belméretű aknaelemekből épülnek. Az aknákba 35 cm-enként műanyag bevonatú aknahágcsó, az aknák cső csatlakozásainál a vízzáró kapcsolat érdekében KGFP aknabekötő idom beépítése szükséges.  Az aknák lefedésére 600 mm átmérőjű 250kN teherbírású, öntöttvas aknafedlapok építendők be.

Az építéssel érintett burkolatokat és zöldfelületeket helyre kell állítani.

A vízvezetékeket és csatornákat homok ágyazatra kell fektetni. Az ágyazat kialakítását, a földvisszatöltést, az egyes zónákban szükséges tömörítést rétegesen kell végezni.

A csőfektetés dúcolás védelme mellett készítendő. Alacsony talajvízállású időszakban a csatornaépítés talajvízszint süllyesztés nélkül megépíthető. A munkaterület ideiglenes csapadékvíz elvezetését biztosítani kell.

- A szeretetház mindkét épületrészében (Volt diakonissza anyaház és Főépület) vízellátás gerincvezetékeinek cseréje és a hozzá kapcsolódó építőmesteri munkák elvégzése tervezett. Bővítésre kerül a szeretetház meglévő tűzjelző rendszere és új, vezeték nélküli nővérhívó rendszer kerül kivitelezésre. A kivitelezés tárgyát képezi a tűzjelző rendszer tervezése, létesítési engedély megszerzése, valamint a használatba vételi engedélyezési eljárás lefolytatása a használatba vételi engedély megszerzése.